# Увод

Израда Идејног решења за Деоницу бр. 1 – Пролаз испод Саве представља Испоруку ИД39 у складу са Уговором бр. 31/20/49/09 од 29.08.2020 који је потписан између Института „Јарослав Черни“ као Номинованог подизвођача и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) као Извођача радова. CMEC је са Владом Републике Србије (Наручилац) закључио Уговорни споразум за Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда (у даљем тексту Уговорни споразум). У складу са Уговорним споразумом, Институт „Јарослав Черни“ је дефинисан као Номиновани подизвођач од стране Наручиоца.

Циљеви израде техничке документације Идејног решења су:

- Усвајање једнозначног техничко-технолошког решења изградње Деонице бр. 1;

- Израда Урбанистичког пројекта за Деоницу бр. 1 који је неопходан за исходовање Локацијских услова, а који као подлогу за своју израду користи Идејно решење и

- Прибављање Локацијских услова, који су законски услов за израду остале техничке документације на вишем нивоу разраде (Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење).

Идејно решење за Деоницу бр. 1 - Пролаз испод Саве представља део техничке документације Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда, којим се дефинише изградња цевне галерије за смештај потисних цевовода отпадних вода од леве до десне обале реке Саве. Новопројектована КЦС „Ушће Нова“- ДЕОНИЦА 11 је предвиђена за препумпавање ових вода у пролаз испод Саве – ДЕОНИЦА 1, затим у Потис дуж Булевара војводе Бојовића (Доњоградског булевара) – ДЕОНИЦА 2, односно, даље према осталим деоницама Интерцептора и постројењу за прераду отпадних вода у Великом селу.

Предмет израде Идејног решења су техничке карактеристике и технологија изградње улазне грађевине, излазне грађевине и цевне галерије узимајући у обзир Захтеве Наручиоца за дату деоницу (Документ 3 Уговорног споразума).

У вези са наведеним, Деоницу бр. 1 чине следећи главни објекти:

- Улазна грађевина на локацији КЦС „Ушће Нова“,

- тунелска деоница пролаза испод Саве која представља цевну галерију,

- излазна грађевина у улици Булевар војводе Бојовића и

- регулациона грађевина.

На следећој слици приказане су локација улазне и излазне грађевине.

улазна грађевина/

inlet structure

излазна грађевина/

outlet structure

`

Слика 1.1 - Локације улазне и излазне грађевине

На следећој слици шематски је приказан подужни пресесек Деонице бр. 1, као и веза Деонице бр. 1 са деоницама бр. 11 и бр. 2.

Слика1.2 - Шематски приказ Деонице бр. 1

У функцији будуће (сталне) намене главних објеката Деонице бр. 1, у оквиру њихове изградње предвиђено je извођење грађевинских радова и инсталирање опреме у складу са следећим:

- Улазна грађевина:

- Изградња улазне грађевине;

- Инсталирање потисних цевовода 2хØ1000;

- Инсталирање хидромашинске опреме за дренажу процедних вода Деонице бр. 1;

- Инсталирање хидромашинске опреме за пражњење потисних цевовода Деонице бр. 1 (2хØ1000) и Деонице бр. 2 (Ø1400);

- Инсталирање система за вентилацију

- Инсталирање потребне електро и телекомуникационе опреме

- Тунелска деоница:

- Изградња цевне галерије испод реке Саве унутрашњег пречника Ø4000 mm

- Уградња и инсталирање потисних цевовода 2хØ1000

- Инсталирање система за вентилацију

- Инсталирање потребне електро и телекомуникационе опреме

- Излазна грађевина:

- Изградња излазне и регулационе грађевине

- Инсталирање потисних цевовода 2хØ1000

- Инсталирање електромашинске опреме и система за вентилацију

- Инсталирање потребне електро и телекомуникационе опреме

С обзиром на то да Идејно решење има за циљ дефинисање елемената за потребе прибављања Локацијских услова у оквиру овог Пројекта конструкције обухваћени су потребни елементи, везани за висински и просторни положај објеката, габарите, фундирање, стабилност и сигурност објеката. Детаљније су обрађени елементи од важности за ниво Идејног решења, док ће остали бити разрађивани по прибављању Локацијских услова у вишим нивоима техничке документације.

Објекти су пројектовани у складу са техничко-технолошким захтевима из Уговорног споразума и Захтева Наручиоца, као и захтевима оптималног смештаја опреме. Наведеним захтевима условљени су габарити и висинске коте појединачних објеката.

Сви објекти су пројектовани као армирано бетонске конструкције, тако да задовоље услове носивости, функционалности и трајности.

# Подлоге за израду пројекта хидротехничких инсталација

Пројекат хидротехничких инсталација у оквиру Идејног решења Пролаз испод Саве је урађен на основу следеће техничке документације и подлога:

- Пројектни задатак за Идејно решење Пролаз испод Саве (Документ 3 – Додатак 1 - Уговорног споразума: Захтеви Наручиоца );

- Геодетска студија за пролаз испод Саве (Испорука бр. 3 - Институт „Јарослав Черни“, 2021. година);

- Геотехничка студија за Пролаз испод реке Саве (Испорука бр. 16 - Институт „Јарослав Черни“, 2021. година);

- Програм израде техничке документације Идејног решења за Пролаз испод реке Саве 
(Институт „Јарослав Черни“, април 2021);

- Остала расположива техничка документација дефинисана у оквиру Захтева Наручиоца (Документ 3 Уговорног споразума).

Као и на основу постојеће планске документације:

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-XIX) (Урбанистички завод Београда 2016.),

- План детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун (Урбанистички завод Београда 2018)

Пројекат хидротехничких инсталација је урађен узимајући у обзир и пројекте других струка који су саставни део овог Идејног решења.

# ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ДЕОНИЦЕ 1 – пролаз испод саве

## Улазна грађевина

Улазна грађевина се налази на левој обали Саве у непосредној близини објекта постојеће КЦС „Ушће“. Функционална намена улазне грађевине се огледа у томе да она служи за уградњу хидромашинске опреме (цевовода, опреме за пражњење цевовода, система за дренажу цевне галерије и опреме за контролу рада и одржавање система). Током изградње цевне галерије, улазна грађевина служи за смештај машине за тунеловање и потребне опреме за рад. На Слици 3.1-1 приказана је локација улазне грађевине на левој обали реке Саве и распоред хидромашинске опреме.

Слика 3.1-1 - Локацијa улазне грађевине

Детаљан опис конструкције улазне грађевине и машинске опреме дати су у Свескама 2/1: Пројекат конструкције и 6/1: Пројекат машинских инсталација овог Идејног решења.

## Цевна галерија

Цевна галерија је тунелска конструкција испод корита реке Саве, која служи за смештај и заштиту две паралелне линије потисних цевовода 2 Ø1000 mm којима се спроводи отпадна вода из КЦС „Ушће Нова“ на десну обалу Саве. Укупна дужина цевне галерије је око 412m. Величина унутрашњег простора цевне галерије мора да задовољи потребе уградње, редовног рада и одржавања потисних цевовода.  Техничке карактеристике цевне галерије: траса је прецизно дефинисана у правцу са падом од око 1% ка улазној грађевини и речник галерије је Ø4000 mm. На Слици 3.2-1 приказан је подужни профил цевне галерије од улазне до излазне грађевине.

Слика 3.2-1 – Подужни профил цевне галерије

Детаљније о конструктивним елементима бетонске галерије и о технологији извођења дато је у Свесци 2/1: Пројекат конструкције овог Идејног решења.

## Излазна и регулациона грађевина

Излазна грађевина је удаљена око 50 m од десне обале Саве, недалеко од улице Булевара војводе Бојовића. Функционална намена излазне грађевине се огледа у томе да она служи за уградњу хидромашинске опреме (цевовода и опреме за одржавање система). Током изградње цевне галерије, излазна грађевина служи за извлачење тунелске машине за изградњу цевне галерије и остале опреме на безбедан начин.

Регулациона грађевина је плитко фундирана грађевина која је планирана непосредно поред излазне грађевине, у правцу потисног цевовода, а у којој  је предвиђена уградња хидромашинске опреме за регулацију рада система (затварачи на електромоторни погон са пратећом арматуром).

Слика 3.3-1 - Локацијa излазне и регулационе грађевине

У оквиру улазне и излазне грађевине предвиђени су адекватни силази за безбедно спуштање руковалаца.

На Слици 3.3-1 приказана је локација излазне и регулационе грађевине на десној обали реке Саве и распоред хидромашинске опреме.

Детаљан опис конструкције излазне и регулационе грађевине и машинске опреме дати су у Свескама 2/1: Пројекат конструкције и 6/1: Пројекат машинских инсталација овог Идејног решења.

## Потисни цевоводи

Деоница бр. 1 обухвата потисне цевоводе смештене у цевној галерији испод Саве од улазне грађевине на левој до излазне грађевине на десној обале Саве.

Целокупна деоница потисног цевовода канализационе црпне станице обухвата потисне деонице у оквиру КЦС „Ушће Нова“, Деонице бр. 1 (Пролаз испод реке Саве) и Деонице бр. 2 (Потис дуж Булевара војводе Бојовића). Димензионисање потисног цевовода канализационе црпне станице „Ушће Нова“ и хидраулички прорачун дат је у оквиру Идејног решења Деонице бр. 11 (Испорука ИД 46), па ће се у оквиру овог Идејног решења преузети усвојене димензије потиса и наставити са даљом техничком разрадом. Меродавни проток за димензионисање потисних цевовода Пролаза испод Саве је 3,24 m3/s у кишном периоду.

Усвојене димензије потисног цевовода у оквиру Деонице бр. 1 су два цевовода DN1000 док Деоницу бр. 2 чини један цевовод DN1400.

Предвиђена је монтажа дуктилних цевовода који имају добре механичке особине као што су висока граница еластичности, затезна чврстоћа, добра ударна затезна жилавост и отпорност на корозију.

На основу усвојених димензија цевне галерије и цевовода, Идејно решење анализира положај цевовода у попречном профилу, начин уградње и динамику монтаже цевовода и извођења радова.

Монтажа цевовода се предвиђа на адекватним ослонцима.

Слика 3.4-1 – Попречни пресек бетонске галерије Ø4000 и потисних цевовода 2x Ø1000

На Слици 3.4-1 приказан је попречни пресек потисних цевовода 2x Ø1000 који су смештени у бетонској галерији Ø4000 испод Саве.

Испред улазне грађевине, у оквиру комплекса КЦС „Ушће Нова“ предвиђен је расподелни шахт у коме ће се монтирати затварачи DN1000 на електромоторни погон. Поред излазне грађевине предвиђена је и регулациона грађевина са хидромашинском опремом за регулацију рада система (затварачи DN1000 на електромоторни погон на потисним цевоводима и потребна арматура за испирање потисних цевовода). Манипулацијом затварача из командне собе врши се регулација рада потисних цевовода и омогућава рад једног или оба цевовода.

За испирање цевовода у оквиру регулационе грађевине предвиђа се веза између потисних цевовода DN1000 (цевоводом DN400 са затварачем на електромоторни погон) како би се омогућило испирање у контра смеру једног цевовода док је други цевовод у раду, као и прикључак DN200  за довод сервисне воде за испирање цевовода.

Детаљан опис машинске опреме смештене у бетонској галерији дат је у Свесци 6/1: Пројекат машинских инсталација овог Идејног решења.

# ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ДЕОНИЦИ 1– пролаз испод саве

У Свесци 3: Хидротехничке инсталације обрађене су  спољне цевне везе Деонице бр.1 – Пролаз испод Саве и то:

- цевовод  Ø250 пумпне станице за пражњење цевовода (2хØ1000) на деоници од улазне грађевине пролаза испод Саве  до специјалне спојне грађевине испред КЦС „Ушће Нова“,

- цевовод  Ø80 пумпне станице дренажних вода на деоници од улазне грађевине пролаза испод Саве  до специјалне спојне грађевине испред КЦС „Ушће Нова“,

- цевовод хидрантске мреже Ø100 са хидрантом на локацији улазне грађевине пролаза испод Саве

На Слици 4.1 приказана је диспозиција спољних цевних веза на локацији КЦС „Ушће Нова“.

Слика 4.1 -  Спољни цевоводи на локацији КЦС „Ушће Нова“

## Цевовод Ø250 пумпне станице за пражњење цевовода и хаваријске пумпне станице

За потребе пражњења у фази чишћења-испирања и инспекције цевовода Деонице бр. 1 и Деонице бр. 2 предвиђа се пумпна станица за пражњење цевоводних инсталација у оквиру улазне грађевине. Пумпна станица је капацитета потребног да може да се испразни целокупна инсталација од улазне грађевине до изливне грађевине на крају Деонице бр. 2 у Булевару војводе Бојовића  (2xDN1000 L=412m + DN1400 L=940m) у једној радној смени од 8 сати. Предвиђена је инсталација две каналне канализационе пумпе у стационарној сувој изведби (опсег рада пумпе цца 60 до 150 l/s). Пумпном станицом вода се потискује у специјалну везну грађевину у оквиру комплекса КЦС „Ушће Нова“.

За потребе хаваријског пражњења тунелске деонице испод Саве предвиђена је инсталација пумпне станице шахтног типа за пражњење наведеног дела цевоводних инсталација. Због унификације опреме предвиђене су идентичне пумпе као и пумпе за пражњење цевоводних инсталација. На најнижој тачки вертикалне галерије предвиђен је шахт 2.2x3.6m у основи и дубине 2.2m. У шахту су постављене хаваријске пумпе. Пумпном станицом вода се потискује у специјалну везну грађевину у оквиру комплекса КЦС „Ушће Нова“.

Детаљније о пумпној станици за пражњење цевовода и хаваријској пумпној станици дато је у Свесци 6/1: Пројекат машинских инсталација овог Идејног решења.

На Сликама 4.1-1 и 4.1-2 приказане су пумпна станица за пражњење цевовода у фази чишћења-испирања и инспекције цевовода и пумпна станица  за случај хаваријског пражњења, које су смештене у улазној грађевини.

Слика 4.1-1  - Основа: Пумпна станица за пражњење цевовода, хаваријска ПС и потисни вод Ø250

Слика 4.1-2  - Пресек: Пумпна станица за пражњење цевовода и хаваријска ПС

Цевовод пумпне станице за пражњење цевовода и  хаваријске пумпне станице је заједнички, пречника Ø250 и дужине око 150m. Трасиран је од улазне грађевине пролаза испод Саве, па до специјалне везне грађевине у којој се скупљају отпадне воде из колектора 110/165 и 200/175 и одводе колектором 200/200 у КЦС „Ушће Нова“. Кота улива цевовода у специјалну везну грађевину износи 74.03 mnm.

## Цевовод Ø80 пумпне станице дренажних вода

За евентуалне процурне воде и воде од кондензата из тунела и улазне грађевине предвиђена је пумпна станица дренажних процурних вода - два пумпна агрегата капацитета цца 3 до 4 l/s. Детаљније о пумпној станици дренажних вода дато је у Свесци 6/1: Пројекат машинских инсталација овог Идејног решења.

На Слици 4.2-2 приказана је основа и пресек ПС за пражњење цевовода смештена у улазној грађевини.

Слика 4.2 -1 -  Основа и пресек: Пумпна станица дренажних вода и потисни вод Ø80

Цевовод пумпне станице дренажних вода је пречника Ø80 и дужине око 133m. Трасиран је од улазне грађевине пролаза испод Саве, па до специјалне везне грађевине у којој се скупљају отпадне воде из колектора 110/165 и 200/175 и одводе колектором 200/200 у КЦС „Ушће Нова“. Кота улива цевовода у специјалну везну грађевину износи 73.79 mnm.

## Хидрантска мрежа

Како би се омогућило евентуално испирање цевовода и прање цевне галерије, предвиђено је постављање надземног хидранта,  удаљеног 5m од улазне грађевине пролаза испод Саве.

У оквиру комплекса КЦС „Ушће Нова“ предвиђена је спољна хидрантска мрежа за гашење евентуалних пожара који би се могли десити у објектима постројења.  Предвиђена су 3 надземна хидранта који задовољавају услове и потребе за овај тип мреже. Од спољног хидрантског прстена, предвиђеног за потребе КЦС „Ушће Нова“, једним краком се вода доводи до локације улазне грађевине, који се завршава надземним хидрантом H04 (Слика 4.3-1).

Слика 4.3 -1 -  Хидрантска мрежа – крак Ø100 и хидрант H04 уз улазну грађевину пролаза испод Саве

Цевовод хидрантске мреже је пречника Ø100 и дужине око 70m.