4.5 TЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ

1	ОПШТЕ	8

2	Обим и границе ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	10

3	Подлоге за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА	11

4	Класификација спољашњих утицаја	11

5	НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ	12

6	РАЗВОДНО-УПРАВЉАЧКИ ОРМАНИ	12

7	КАБЛОВСКИ РАЗВОД	13

8	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И УТИЧНИЦА	13

9	инсталација напајања термоенергетских и машинских потрошача	14

10	Уређаји за беспрекидно напајање (UPS)	16

11	Заштита од опасних напона додира	16

12	Уземљење и изједначење потенцијала	17

13	Означавање елемената у шемама	17

# ОПШТЕ

Израда Идејног решења за Деоницу бр. 1 – Пролаз испод Саве представља Испоруку ИД39 у складу са Уговором бр. 31/20/49/09 од 29.08.2020 који је потписан између Института „Јарослав Черни“ као Номинованог подизвођача и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) као Извођача радова. CMEC је са Владом Републике Србије (Наручилац) закључио Уговорни споразум за Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда (у даљем тексту Уговорни споразум). У складу са Уговорним споразумом, Институт „Јарослав Черни“ је дефинисан као Номиновани подизвођач од стране Наручиоца.

Циљеви израде техничке документације Идејног решења су:

Усвајање једнозначног техничко-технолошког решења изградње Деонице бр. 1;

Израда Урбанистичког пројекта за Деоницу бр. 1 који је неопходан за исходовање Локацијских услова, а који као подлогу за своју израду користи Идејно решење и

Прибављање Локацијских услова, који су законски услов за израду остале техничке документације на вишем нивоу разраде (Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење).

Идејно решење за Деоницу бр. 1 - Пролаз испод Саве представља део техничке документације Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда, којим се дефинише изградња цевне галерије за смештај потисних цевовода отпадних вода од леве до десне обале реке Саве. Новопројектована КЦС „Ушће Нова“- ДЕОНИЦА 11 је предвиђена за препумпавање ових вода у пролаз испод Саве – ДЕОНИЦА 1, затим у Потис дуж Булевара војводе Бојовића (Доњоградског булевара) – ДЕОНИЦА 2, односно, даље према осталим деоницама Интерцептора и постројењу за прераду отпадних вода на Великом селу.

Предмет израде Идејног решења су техничке карактеристике и технологија изградње улазне грађевине, излазне грађевине и цевне галерије узимајући у обзир Захтеве Наручиоца за дату деоницу (Документ 3. Уговорног споразума). Према Захтевима Наручиоца за Деоницу 1 предвиђа се изградња цевне галерије пречника 3500 или 4000 mm у коју се полажу два цевовода пречника 1000 mm. Предвиђено је да се цевна галерија изгради применом TBM технологије.

Предмет израде Идејног решења Деонице бр. 1 су техничке карактеристике и технологија изградње следећи објеката:

- Улазна грађевина на локацији КЦС „Ушће Нова“,

- Тунелска деоница пролаза испод Саве која представља цевну галерију и

- Излазна грађевина и регулациони блок у улици Булевар војводе Бојовића.

На следећој слици приказане су локација улазне и излазне грађевине.

улазна грађевина/

inlet structure

Излазна грађевина/

outlet structure

`

Слика 1.1. Локације улазне и излазне грађевине

На следећој слици шематски је приказан подужни пресесек Деонице бр. 1, као и веза Деонице бр. 1 са деоницама бр. 11 и бр. 2.

Слика 1.2.  Шематски приказ Деонице бр. 1

Улазни шахт је дубоко фундирана армирано-бетонска грађевина у непосредној близини објекта постојеће КЦС „Ушће“ и испуста отпадних вода у Саву. Током изградње цевне галерије, улазни шахт служи за смештај машине за тунеловање и потребне опреме за рад, а након изградње цевне галерије, за уградњу хидромашинске опреме (цевовода, опреме за пражњење цевовода, система за дренажу цевне галерије и опреме за контролу рада и одржавање система).

Цевна галерија је армирано-бетонска конструкција испод корита реке, која служи за смештај и заштиту две паралелне линије потисних цевовода 2 Ø1000 mm којима се спроводи отпадна вода из КЦС „Ушће Нова“ на десну обалу Саве. Укупна дужина цевне галерије је око 412m. Величина унутрашњег простора цевне галерије мора да задовољи потребе уградње, редовног рада и одржавања потисних цевовода. Траса цевне галерије је у правцу и то са падом од 2% ка улазном шахту.

Излазни шахт је дубоко фундирана армирано-бетонска грађевина удаљена око 50 m од десне обале Саве, недалеко од улице Булевара војводе Бојовића. Током изградње излазни шахт служи за извлачење тунелске машине за изградњу цевне галерије и остале опреме на безбедан начин а након изградње цевне галерија за уградњу хидромашинске опреме (цевовода и опреме за одржавање система).

# Обим и границе ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Предмет ове техничке документације је израда Идејног решења електроенергетских инсталација за Деоницу бр. 1 - Пролаз испод Саве, на којој ће се изградити траса потисних цевовода отпадних вода од леве до десне обле реке Саве.

Пројектом  су обухваћене следеће физичке границе:

-	Улазни шахт на локацији КЦС „Ушће Нова“

-	Тунелска деоница пролаза испод Саве која представља цевну галерију

-	Излазни шахт у улици Булевар војводе Бојовића

Од инсталација пројектом су обухваћене следеће врсте инсталација и опреме:

-	електро-енергетско напајање,

-	разводно-управљачки ормани

-	инсталације електромоторног погона,

-	опрема за локално командовање,

-	аутоматика и управљање,

-	мерена опрема,

-	осветљење и пратеће инсталације,

-	кабловски развод укључујући главне напојне каблове,

-	уземљење

-	громобранска инсталација кућице на улазном шахту.

# Подлоге за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Подлоге за израду овог идејног решења су :

- ПРОЈЕКАТ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЦЕНТРАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА бр. 1 – Пролаз испод Саве, Програм израде техничке документације Идејног решења  у вези са Испоруком ИД 39

- ПРОЈЕКАТ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЦЕНТРАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА БЕОГРАДА, ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ, ДЕОНИЦА бр. 1 – Пролаз испод Саве, Испорука ИД39, Свеска 6/1, ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

- ПРОЈЕКАТ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЦЕНТРАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА БЕОГРАДА, ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ, ДЕОНИЦА бр. 1 – Пролаз испод Саве, Испорука ИД39, Свеска 6/2, ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

- Проспектни материјал и каталози појединих произвођача електро опреме.

# Класификација спољашњих утицаја

Класификација спољних утицаја је извршена у складу са SRPS N.B2.730 (IEC 60364-5-4) и усвојени су следећи коефицијенти: АА3 и АА4, АЦ1, АД2, АЕ2, АФ2, АГ1, АХ1, АК1, АЛ1, АМ1, АН1-АН2, АП1, АQ1, БА5, БЦ1, БД1, ЦА1, ЦБ1.

На основу ових усвојених фактора, за електро опрему предвиђају се следећи разводни ормани:

-	Разводно-управљачки орман =101NG1 је предвиђен за унутрашњу монтажу засебну електро просторију, степена заштите IP-54 (55).

-	 Разводно-управљачки орман =201NG1 је за спољашњу монтажу, степена заштите IP-65 (IP-66), израђен од полиестера.

У просторима са повећаним присуством влаге и прашине усваја се минимални степен заштите IP-65 (прикључне кутије и др.). За технолошку мерну опрему степен заштите је IP-68.

Опрема и потроошачи на ниском напону

-	Потрошачи се напајају са под-развода са напоном 400V/230V,

-	Командни напони у орману је  230VAC и 24 VDC.

-	Изводи и заштита главних потрошача пумпи и вентилатора су реализовани помоћу моторно-заштитних прекидача.

-	Пумпе већих снага се упуштају преко софт-стартера.

# НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Напајање електричном енергијом је подељено на следећи начин:

Разводно-управљачки орман =101NG1 који се налази у кућици на плочи улазног шахта (на коти терена) напаја све електро потрошаче који се налазе у улазном шахту (пумпе и вентилаторе машинских и термотехничких инсталација, осветљење и паничну расвету у шахту, ормане сервисних утичница у шахту) као и осветљење и евакуациону расвету половине тунела. Напајање орман =101NG1 врши се из трансформаторске станице 10/0,4 kV, 2x1000 kVA “КЦС Ушће Нова“,  и то кабловским водом типа 2x XP00-Y 4x150mm2, 1kV. Кабловски вод се води у земљи у рову од трафостанице, а уводи се у доњи део новопројектованог разводно-управљачког ормана улазног шахта.

Једновремена ангажована снага ормана износи: Pj =  141.8 kW. Мерење утрошене ел. енергије и снаге врши се у напојној ТС 10/0,4 kV, 2x1000 kVA “КЦС Ушће Нова“.

Разводно-управљачки орман =201NG1 који се налази на коти терета изнад излазног шахта,  напаја све електро потрошаче који се налазе у излазном  шахту (осветљење и против-паничну расвету у шахту, ормане сервисних утичница у шахту) као и осветљење и евакуациону расвету половине тунела. Напајање ормана 201NG1 врши се из локалне електро-дистрибутивне мреже. На основу овог идејног решење биће исходовани локацијски услови за потребе напајања овог ормана. Након добијања локацијских услова биће урађен пројекат напајања овог ормана.

Једновремена ангажована снага за орман 201NG1  који се налази код излазног шахта, износи: Pj =  14 kW. Мерење утрошене ел. енергије и снаге ће се вршити према условима локалне дистрибуције који ће бити саставни део будућих Локацијских услова.

Укрштање кабловских водова са другим подземним инсталацијама

Укрштање електроенергетског кабловског вода са телекомуникационим кабловима, водоводним и канализационим цевима, као и другим инсталацијама извести према важећим домаћим прописима.

Обележавање кабловске трасе

Трасу будућег кабловског вода обележити на следећи начин:

-	на регулисаном (урбанизованом) терену трасу обележити месинганом плочицом уграђеном у бетонску коцку.

# РАЗВОДНО-УПРАВЉАЧКИ ОРМАНИ

Разводно-управљачки ормани за напајање потрошача улазног шахта подељени су више  поља, а свако поље је ширине 800мм, дубине 800мм и висине 2000+100мм. Орман је израђен од два пута декапираног лина дебљине 2мм и премазан антикорозивном фарбом у боји по жељи Инвеститора. Орман је у заштити IP54.

Разводно-управљачки орман за напајање потрошача излазног шахта се изводи као орман за спољну монтажу, који ће бити монтиран на типски темељ поред објекта на погодном месту. Орман се изводи  са двосруким вратима, тако да је опрема у њему максимално заштићена, а елементи за командовање ће бити постављени на унутрашњим вратима ормана. Орман је урађен од полиестера и отпоран је на УВ зрачење,  а монтиран је на посебном постољу. Овај део треба да је демонтажни како би се у случају нестанка електричне енергије, са задње стране постоља могло приступити у увести кабл од мибилног дизел ел. агрегата.

У оба ормана се уграђују програмабилни контролери PLC савремене модуларне конструкције, као главни уређаји за аквизицију података и са могућношћу даљинског преноса информација. PLC је довољног капацитета улаза/излаза, и опремљен је са Industrial Ethernet (Modbus TCP) комуникационим интерфејсом.

Предвиђено је упуштање главних пумпи помоћу софт-стартера. Регулисање укључења и искључења пумпи у пумпној станици врши се помоћу одговарајућег алгоритма учитаним у ПЛЦ контролер.

# КАБЛОВСКИ РАЗВОД

Развод каблова је прилагођен технолошким захтевима потрошача и расположивом простору. Кабловске трасе су изабране тако да омогуће минималне дужине каблова и оптималан број каблова  по кабловској траси.

Напојни каблови од  трафостаница до мерно-разводних ормна полажу се у кабловском рову.

# ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И УТИЧНИЦА

Идејним решењем предвиђене су следеће инсталације осветљења:

- Главно осветљење улазног и излазног шахта изведено надградним LED рефлектрима  у заштити IP65, постављеним по ободу шахтова на висини 6 m, потребног броја и снаге према прорачуну.

- Осветљење степеница улазног и излазног шахта изведено надградним LED светиљкама у заштити IP-65, дужине 1.2 m одговарајућег броја и снаге.

- Осветљење тунела испод Саве изведено надградним LED светиљкама дужине 0.6 m одговарајућег броја и снаге према прорачуну.

- Осветљење кућице за смештај електро ормана на плочи улазног шахта.

- Против-панична расвета у улазном и излазном шахту као и у тунелу испод Саве.

Инсталација осветљења ће бити изведена кабловима типа PP00-Y 3/4/5x1,5 mm2 и поставља се видно по зиду у крутим PVC цевима причвршћеним помоћу обујмица.

У улазном и излазно шахту предвиђени су ормани сетова сервисних утичница слично типу “KАEDRA” 
Schneider Electric.  Сваки орман се састоји од сета следећих утичница:

- 2x шуко утичница 16 A, 2P+E

- UKO-UTO 32 A, 3P+N+E, 380-415 VAC

- UKO-UTO 16 A, 3P+N+E, 380-415 VAC

- UKO-UTO 16 A, 2P+E, 200-250 VAC

Инсталација ормана сервисних утичница ће бити изведена кабловима типа PP00-Y 5x16 mm2 (сваки орман посебним каблом) положеним по кабловским регалима и видно по зиду у крутим PVC цевима причвршћеним помоћу обујмица.

Све инсталације осветљења или ормана сервисних утичница које се воде по зиду на висинам мањим од 1.5 m, као и на било ком другом месту где може доћи до њиховог механичког оштећења, водити у одговарајућим металним цевима.

Избор каблова је извршен на основу струјног оптерећења узимајући у обзир и услове полагања каблова, а такође је извршена и провера падова напона у кабловима.

# инсталација напајања термОТЕХНИЧКИХ и машинских потрошача

10.1 Вентилација

У улазном шахту предвиђена је општа вентилација убацивањем свежег ваздуха. Свеж ваздух се захвата преко жалузина монтираних у оквиру вентилационе кућице на површини и каналом спушта у зону пумпне станице на коти 43,70. Ваздух се каналском мрежом дистрибуира по ободу просторије заузимајући 1/4 ободног зида.  Тип коришћеног вентилатора је:

Systemair MUB 025 355EC Multibox, U=230V, 50Hz, P=526W  I=2.21A

Извлачење ваздуха се такође врши по ободу зида у наспрамној четвртини. Одсисани ваздух се води истом вертикалном трасом до кућице отпадног ваздуха где се преко жалузина избацује у спољну средину. Тип коришћеног вентилатора је:

Systemair MUB 025 315EC Multibox, U=230V, 50Hz, P=155W  I=1,24A

За потребе вентилације цевне галерије предвиђена су два система који ће задовољавати потребе вентилације тунела током изградње и потребе завршеног објекта цевне галерије. У овом пројекту биће обрађен други систем.

По завршеној градњи цевне галерије предвиђен је вентилациони систем који ће проветравари простор цевне галерије. Проветравање се неће вршити константно већ према потребама људства за боравак у галерији у случају интервенција на цевоводу или помоћним инсталацијама. Систем вентилације ће бити опремљен даљинским управљањем како би се могао започети рад система пре озласка људства на терен.

Предвиђена је потисна вентилација. Вентилатор захвата свеж ваздух са површине и каналским разводом га долази до преграде која је формирана на почетку цевне галерије. Убачен ваздух је због присуства баријере принуђен да се креће према излазној грађевини која представља зону нижег притиска. На крову излазне грађевине је постављена вентилациона кућица која је у нормалном раду затворена моторним жалузинама. По стартовању вентилатора жалузине се отварају и омогућују слободно иструјавање ваздуха. На овај начин се проветрава цела дужина цевне галерије, без потребе да се уводи дугачак каналски развод. Карактеристике коришћеног мотора вентилационог система су:

Центрифугални вентилатор FQ  561 N, 22,0 kW (D180M 2 pole) V400 / 690/50/3 IP55 IE3),  2935 rpm, укупна ефикасност 81 %, статичка ефикасност 70 %

У излазном шахту предвиђена је општа вентилација убацивањем свежег ваздуха. Свеж ваздух се захвата преко жалузина монтираних у оквиру вентилационе кућице на површини и каналом спушта у зону пумпне станице на коти 52,10. Ваздух се каналском мрежом дистрибуира по ободу просторије заузимајући 1/4 ободног зида. Тип коришћеног вентилатора је:

Systemair MUB 025 355EC Multibox, U=230V, 50Hz, P=526W  I=2.21A

Извлачење ваздуха у излазном шахту се такође врши по ободу зида у наспрамној четвртини. Одсисани ваздух се води истом вертикалном трасом до кућице отпадног ваздуха где се преко жалузина избацује у спољну средину. Тип коришћеног вентилатора је:

Systemair MUB 025 315EC Multibox, U=230V, 50Hz, P=155W  I=1,24A

10.2 Пумпе

За потребе пражњења у фази чишћења-испирања и инспекције цевоводних инсталација DN1000 дела система између шахта улазног вертикалног окна и изливног шахта предвиђена је инсталација пумпне станице за пражњење наведеног дела цевоводних инсталација. Тип и карактеристике пумпе су:

- Утопна пумпа „суве изведбе“ са каналним колом за фекалне воде

- Могући режим рада: (1+1) или (2+0), две радне без резерве

- Капацитет пумпе: 56 ÷ 150 l/s

- Напор пумпе: 33 ÷ 19 m

- Снага погонског мотора: max 45 kW

- Број обртаја: маx 1500 min-1

Евентуалне процурне воде и воде од кондензата се скупљају системом канала у поду вертикалних шахтова и тунела и доводе до сабирног шахта у улазном вертикалном окну где је инсталирана пумпна станица дренажних процурних вода.  За потребе дренаже наведеног дела система предвиђена је инсталација два пумпна агрегата следећих карактеристка:

- Тип пумпе: Утопна пумпа „стабилне мокре изведбе“ са монтажом преко вођица

- Режим рада: 2+0,

- Капацитет пумпе: 3.5 l/s

- Напор пумпе: 34.5m

- Снага погонског мотора: маx 5.5кW

За потребе хаваријског пражњења тунелске деонице испод Саве предвиђена је инсталација пумпне станице шахтног типа за пражњење наведеног дела цевоводних инсталација. За потребе пражњења наведеног дела система предвиђена је инсталација два пумпна агрегата следећих карактеристка:

- Тип пумпе: Утопна пумпа „мокре изведбе“ са каналним колом за фекалне воде

- Могући режим рада: (1+1) или (2+0),

- Капацитет пумпе: 56 ÷ 150 l/s

- Напор пумпе: 33 ÷ 19 m

- Снага погонског мотора: max 45 kW

- Број обртаја: маx 1500 min-1

Није предвиђен истовремени рад две пумпе у Хаваријској ПС и две пумпе у ПС за пражњење цевовода.

Сви пумпни агрегати се испоручују у комплету са својим гуменим кабловима потребне дужине. Од разводно-управљачког ормана до прикључних кутија монтираних на зиду унутар шахта постављају се каблови типа PP00-Y одговарајућег пресека и броја жила.

Каблови се развезују на прикључним кутијама уколико се врши ремонт пумпе. У шахту се оставља петља кабла од отприлике 2m за интервенције приликом ремонта.

Избор каблова је извршен на основу струјног оптерећења узимајући у обзир и услове полагања каблова, а такође је извршена и провера падова напона у кабловима.

# Уређаји за беспрекидно напајање (UPS)

У случају нестанка мрежног напајања, за напајање управљачке опреме у разводним орманима =101NG1 и =201NG1  предвиђени су уређаји за беспрекидно напајање 230V/230V AC, 1000VA, са аутономијом око 30 min.

Предвиђен је by-pass прекидач за премошћење UPS-а у случају потребе за његовим ремонтом.

UPS се смешта у оквиру ормана аутоматике у управљања. Уређај има могућност сигнализације тренутног статуса рада UPS-а. Ови сигнали се уводе у PLC чиме је омогућено слање поруке у случају настанка алармних стања.

# Заштита од опасних напона додира

Као заштита од опасних напона додира примениће се аутоматско искључење напајања помоћу прекострујних уређаја ( TN-C-S систем према SRPS IEC 60364-4-41).

Као додатна заштитна мера, из разлога сигурности, предвиђена је монтажа заштитног уређаја диференцијалне струје ЗУДС у изводу који служи за напајање утичница.

Предвиђена је и додатна мера изједначавања потенцијала: све металне масе, које у нормалном погону нису под напоном, али у случају квара могу доћи под напон, спојене су на допунско изједначење потенцијала (ДИП) или на сабирницу за изједначење потенцијала (СИП).

# Уземљење и изједначење потенцијала

Као уземљивач предвиђен је темељни уземљивач шахта изведен поцинкованом челичном траком FeZn30x5mm.

Предвиђена је громобранска заштита кућице на плочи шахта у виду класичног фарадејевог кавеза за први ниво заштите, а изведено траком FeZn20x3mm.

Као унутрашња громобранска заштита, за заштиту осетљиве електронске опреме, предвиђени су одводници пренапона, монтирани у разводном орману.

# Означавање елемената у шемама

Предмети означавања, компоненте, опрема, разводна постројења, главни разводи, подразводи итд. представљени су на цртежима графичким симболима, чије је значење дато у прилогу.

Ознака је приказана на подесном месту близу графичког симбола елемента. Ознаке су усклађене са елементима приказаним на различитим цртежима, појединим местима цртежа, описима струјних шема, и упутствима на опреми.

Комплетна ознака се састоји од три групе и то:

Група 1  :  = функционална припадност, технолошка целина

Група 2  :  + локација (орман, прикљуцна кутија и сл.)

Група 3  :  - Уређај

У овом пројекту коришћене су следеће словне ознаке за елементе (уређаје) :

| Словна ознака | Врста елемента | Примери |
| --- | --- | --- |
| А | Склопови (функционалне јединице), подсклопови | Појачавач који користи дискретне компоненте, штампана плоча, фреквентни регулатор, уређај за мекани старт (софт стартер), ПЛЦ |
| B | Уређаји за мерење и индикацију | Трансмитер притиска, Мерење нивоа, Мерење протока, Мерење мутноће |
| C | Кондензатори |  |
| E | Разно | Елемент за осветљење, елементи за загревање, елементи који нису специфицирани у овој табели |
| F | Заштитни елементи | Топљиви осигурач, аутоматски осигурач, одводник пренапона |
| H | Сигнални елементи | Оптички и звучни индикатори, сигнална сијалица |
| K | Релеји, контактори | Помоћно реле, контактор, временско реле са кашњењем |
| L | Калемови, индуктивни елементи | Индуктивни калем, пригушница, редне и паралелне реактансе |
| M | Мотори |  |
| P | Опрема за мерење, опрема за испитивање | Показни мерни уредјаји и бројила, амперметар, бројач часова рада, волтметар |
| Q | Расклопни апарати за енергетска кола | Прекидач, растављач |
| R | Отпорници | Променљиви отпорник, потенциометар, отпорник, шант, термистор |
| S | Расклопни апарати у управљачким колима, колима надзора, сигнализације итд. | Управљачка склопка, притисни тастер, изборна преклопка, гранична склопка |
| T | Трансформатори | Енергетски трансформатор, напонски трансформатор, струјни трансформатор |
| U | Претварачи електричних величина | Претварач напона (В/мА), претварач струје (А/мА), струјни изолатори, фреквентни претварач |
| W | Водови, таласоводи, антене | Проводник, кабл, сабирница, оптички кабла |
| X | Прикључци, утикачи, прикључнице | Утикач и прикључница, утичница, клема |
| Y | Електрични покретни механички уредјај | Електромагнетни вентил, пнеуматски вентил |

Пројекат је рађен у свему према важећим СРПС прописима и стандардима за ову врсту инсталација.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Владислав Арсић, дипл.инж.еле.