5.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ

1	Прорачун SM оптичког кабла	24

- Прорачун SM оптичког кабла

При пројектовању оптичких телекомуникационих система полази се од емитоване снаге у медијум преноса, у овом случају оптичко влакно, пропагационих карактеристика преносног медијума и захтеване снаге на улазу пријемника која гарантује постављени квалитет преношеног сигнала.

Дужина везе са оптичким влакнима пројектује се на следећи начин - у суштини постоје два приступа прорачуну дужине везе.

Један приступ се заснива на познатој убаченој и захтеваној примљеној снази. У овом случају у прорачун улази само слабљење оптичког влакна, уз одређене резерве због евентуалних промена појединих параметара са временом. Нивои снага се дају у dBm,  слабљење влакна dB/km, а остала слабљења или резерве у dB. Максимална дужина везе израчунава се из релације:

(1)				          [km]

gde su:

PT – ниво убачене снаге у влакно, dBm

PR – захтевани ниво снаге на улазу у пријемник, dBm

D – резерва за старење извора и разне деградације у систему, dB

av – слабљење влакна у dB/km

ap – слабљења од перманентних спојева, сведена на километар, dB/km

ak – слабљење од растављивих спојева, сведено на километар, dB/km

Обзиром на тип усвојене активне опреме (Индустријски Media Converter-и) узећемо у обзир типичне вредности параметара прорачуна, тј. типичне вредности предајно-пријемне снаге активне опреме, пропагационе карактеристике single-mode-них оптичких влакна, и губитке на конекторима.

- λ=1300 nm (таласна дужина на којој емитујемо - тип предајника ласерска диода)

- PT=-38 do -31 dBm (типичне вредности предајне снаге свича/медија конвертора)

- PR= -15 do -8 dBm (типичне вредности пријемне снаге свича/медија конвертора)

- L=350 m (укупна дужина од предајника до пријемника у комплексу ППВ: од ПС атмосферских вода до ППВ Језеро)

- av=0,4 dB/km

- ap=0,4 dB (слабљење у конекторима)

- D=5 dBm  (резерва услед старења система)

Уколико узмемо у обзир најстрожији критеријум тј. најмању могућу предајну снагу и максималну снагу на пријему која се захтева и урачунамо резерву услед старења система и деградације, и податке убацимо у једначину 1, долазимо до података за максималну дужину везе:

L=9,17 km

С обзиром да је максимална дужина везе (деонице) у пројекту ~500 m, по овом критеријуму слабљење задовољава.

Израчунато слабљење има урачунате резерве (као што смо поменули), али не узима у обзир пропусни опсег влакна. Могуће је, стога, да неке везе могу да се остваре према једначини (1), али не мора бити тако. Зато је неопходно да се провери дужина везе према критеријуму проширења импулса, односно редукције пропусног опсега услед ефекта дисперзије оптичког влакна.

Највећи „проблем“ при преносу података могле би престављати евентуалне камере CCTV система. Предпоставићемо да имамо 10 колор камере (иде се на страну сигурности) са пропусним опсегом приближно 9 MHz, укупан пропусни опсег за оба смера износи 9x10x2=180 MHz. Ако на ово додамо и пропусне опсеге за остале системе који нису толико захтевни, рецимо 100 MHz. Добијамо да нам је укупан потребни пропусни опсег  Buk = 280 MHz.

Како је према једначини :

(3)

где је Lmax максимална дозвољена дужина везе, а Б(1) пропусни опсег по 1 km дужине, добијамо, и то по најстрожијем критеријуму, да нам је потребан пропусни опсег по 1 km :

(4)	B(1) = Lmax x B(uk) = 9,17 km x 280 MHz = 2576,6 MHz x km ≈ 2,6 GHz x km

Како пренос вршимо мономодним влакном чији пропусни опсези достижу вредности и до неколико стотина GHz-а, ни по овом критеријуму неће бити проблем пренети информације.

Уколико прорачун L из једначине (3) – покаже да је ово веће од L према једначини (1), онда је растојање L и по критеријуму пропусног опсега (једначина 3) највећа дужина везе. У противном случају, дужина везе је одређена дужином L из једначине 1.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ,

Вук Арсић, дипл.инж.еле.