5.5 TЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ

1	ОПШТЕ	8

2	Обим и границе ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	10

3	Подлоге за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА	11

4	Класификација спољашњих утицаја	11

5	ОРМАНИ аутоматике и управљања	12

6	Аутоматика и управљање	13

7	Операторски панел	14

8	Комуникациона мрежа	14

9	Даљински надзор и управљање	14

10	Улога савременог система даљинског управљања	16

11	Апликативни софтвер SCADA апликације	17

12	Мерења	18

13	Сигнализације, аларми и заштите	18

14	Систем ТЕХНОЛОШКОГ видео надзора	18

15	КАБЛОВСКИ РАЗВОД	19

16	Сигнални и инструментални каблови	19

17	Уређаји за беспрекидно напајање (UPS)	19

18	Означавање елемената у шемама	20

# ОПШТЕ

Израда Идејног решења за Деоницу бр. 1 – Пролаз испод Саве представља Испоруку ИД39 у складу са Уговором бр. 31/20/49/09 од 29.08.2020 који је потписан између Института „Јарослав Черни“ као Номинованог подизвођача и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) као Извођача радова. CMEC је са Владом Републике Србије (Наручилац) закључио Уговорни споразум за Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда (у даљем тексту Уговорни споразум). У складу са Уговорним споразумом, Институт „Јарослав Черни“ је дефинисан као Номиновани подизвођач од стране Наручиоца.

Циљеви израде техничке документације Идејног решења су:

Усвајање једнозначног техничко-технолошког решења изградње Деонице бр. 1;

Израда Урбанистичког пројекта за Деоницу бр. 1 који је неопходан за исходовање Локацијских услова, а који као подлогу за своју израду користи Идејно решење и

Прибављање Локацијских услова, који су законски услов за израду остале техничке документације на вишем нивоу разраде (Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење).

Идејно решење за Деоницу бр. 1 - Пролаз испод Саве представља део техничке документације Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда, којим се дефинише изградња цевне галерије за смештај потисних цевовода отпадних вода од леве до десне обале реке Саве. Новопројектована КЦС „Ушће Нова“- ДЕОНИЦА 11 је предвиђена за препумпавање ових вода у пролаз испод Саве – ДЕОНИЦА 1, затим у Потис дуж Булевара војводе Бојовића (Доњоградског булевара) – ДЕОНИЦА 2, односно, даље према осталим деоницама Интерцептора и постројењу за прераду отпадних вода на Великом селу.

Предмет израде Идејног решења су техничке карактеристике и технологија изградње улазне грађевине, излазне грађевине и цевне галерије узимајући у обзир Захтеве Наручиоца за дату деоницу (Документ 3. Уговорног споразума). Према Захтевима Наручиоца за Деоницу 1 предвиђа се изградња цевне галерије пречника 3500 или 4000 mm у коју се полажу два цевовода пречника 1000 mm. Предвиђено је да се цевна галерија изгради применом TBM технологије.

Предмет израде Идејног решења Деонице бр. 1 су техничке карактеристике и технологија изградње следећи објеката:

- Улазна грађевина на локацији КЦС „Ушће Нова“,

- Тунелска деоница пролаза испод Саве која представља цевну галерију и

- Излазна грађевина и регулациони блок у улици Булевар војводе Бојовића.

На следећој слици приказане су локација улазне и излазне грађевине.

улазна грађевина/

inlet structure

Излазна грађевина/

outlet structure

`

Слика 1.1. Локације улазне и излазне грађевине

На следећој слици шематски је приказан подужни пресесек Деонице бр. 1, као и веза Деонице бр. 1 са деоницама бр. 11 и бр. 2.

Слика 1.2.  Шематски приказ Деонице бр. 1

Улазни шахт је дубоко фундирана армирано-бетонска грађевина у непосредној близини објекта постојеће КЦС „Ушће“ и испуста отпадних вода у Саву. Током изградње цевне галерије, улазни шахт служи за смештај машине за тунеловање и потребне опреме за рад, а након изградње цевне галерије, за уградњу хидромашинске опреме (цевовода, опреме за пражњење цевовода, система за дренажу цевне галерије и опреме за контролу рада и одржавање система).

Цевна галерија је армирано-бетонска конструкција испод корита реке, која служи за смештај и заштиту две паралелне линије потисних цевовода 2 Ø1000 mm којима се спроводи отпадна вода из КЦС „Ушће Нова“ на десну обалу Саве. Укупна дужина цевне галерије је око 412m. Величина унутрашњег простора цевне галерије мора да задовољи потребе уградње, редовног рада и одржавања потисних цевовода. Траса цевне галерије је у правцу и то са падом од 2% ка улазном шахту.

Излазни шахт је дубоко фундирана армирано-бетонска грађевина удаљена око 50 m од десне обале Саве, недалеко од улице Булевара војводе Бојовића. Током изградње излазни шахт служи за извлачење тунелске машине за изградњу цевне галерије и остале опреме на безбедан начин а након изградње цевне галерија за уградњу хидромашинске опреме (цевовода и опреме за одржавање система).

# Обим и границе ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Предмет ове техничке документације је израда Идејног решења телекомонуникационих и сигналних инсталација за Деоницу бр. 1 - Пролаз испод Саве, на којој ће се изградити траса потисних цевовода отпадних вода од леве до десне обле реке Саве.

Пројектом  су обухваћене следеће физичке границе:

-	Улазни шахт на локацији КЦС „Ушће Нова“

-	Тунелска деоница пролаза испод Саве која представља цевну галерију

-	Излазни шахт у улици Булевар војводе Бојовића

Од инсталација пројектом су обухваћене следеће врсте инсталација и опреме:

-	аутоматика и управљање,

-	мерена опрема,

-	кабловски развод,

-	оптичке телекомуникационе везе

-	технолошки видео надзор

# Подлоге за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Подлоге за израду овог идејног решења су :

- ПРОЈЕКАТ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЦЕНТРАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА бр. 1 – Пролаз испод Саве, Програм израде техничке документације Идејног решења  у вези са Испоруком ИД 39

- ПРОЈЕКАТ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЦЕНТРАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА БЕОГРАДА, ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ, ДЕОНИЦА бр. 1 – Пролаз испод Саве, Испорука ИД39, Свеска 6/1, ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

- ПРОЈЕКАТ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЦЕНТРАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА БЕОГРАДА, ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ, ДЕОНИЦА бр. 1 – Пролаз испод Саве, Испорука ИД39, Свеска 6/2, ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

- Проспектни материјал и каталози појединих произвођача електро опреме.

# Класификација спољашњих утицаја

Класификација спољних утицаја је извршена у складу са SRPS N.B2.730 (IEC 60364-5-4) и усвојени су следећи коефицијенти: АА3 и АА4, АЦ1, АД2, АЕ2, АФ2, АГ1, АХ1, АК1, АЛ1, АМ1, АН1-АН2, АП1, АQ1, БА5, БЦ1, БД1, ЦА1, ЦБ1.

На основу ових усвојених фактора, за електро опрему предвиђају се следећи разводни ормани:

-	Разводно-управљачки орман =101NG1 у чијем склопу се налази и орман аутоматике =101NW1 је је предвиђен за унутрашњу монтажу засебну електро просторију, и израђен је у степену механичке заштите IP-54 (55).

-	 Разводно-управљачки орман =201NW1 је за спољашњу монтажу, степена заштите IP-65 (IP-66), израђен од полиестера.

У просторима са повећаним присуством влаге и прашине усваја се минимални степен заштите IP-65 (прикључне кутије и др.). За технолошку мерну опрему степен заштите је IP-68.

Опрема и потрошачи на ниском напону

-	Потрошачи се напајају са под-развода са напоном 400V/230V,

-	Командни напони у орману је  230VAC и 24 VDC.

-	Изводи и заштита главних потрошача пумпи и вентилатора су реализовани помоћу моторно-заштитних прекидача.

-	Пумпе већих снага се упуштају преко софт-стартера.

# ОРМАНИ аутоматике и управљања

Орман за напајање потрошача улазног шахта подељен је у више  поља, а свако поље је ширине 800мм, дубине 800мм и висине 2000+100мм. Орман је израђен од два пута декапираног лина дебљине 2мм и премазан антикорозивном фарбом у боји по жељи инвеститора. Орман је у заштити IP54. У склопу овог ормана је предвиђено посебно поље за смештај опреме за аутоматику и управљање (у графичком делу обележено са =101NW1).

Разводно-управљачки орман за напајање потрошача излазног шахта =201NW1 се изводи као орман за спољну монтажу, који ће бити монтиран на типски темељ поред објекта. Орман се изводи  тако да је опрема у њему максимално заштићена, а елементи за командовање ће бити постављени на унутрашњим вратима ормана. Орман је урађен од полиестера и отпоран је на УВ зрачење,  а монтиран је на посебном постољу. Овај део треба да је демонтажни како би се у случају нестанка електричне енергије, са задње стране постоља могло приступити у увести кабл од дизел генератора.

У оба ормана се уграђују програмабилни контролери PLC савремене модуларне конструкције, као главни уређаји за аквизицију података и са могућношћу даљинског преноса информација. PLC је довољног капацитета улаза/излаза, и опремљен је са Industrial Ethernet (Modbus TCP) комуникационим интерфејсом.

У циљу контролног праћења тренутног оптерећења, потрошње и других ел. параметара у разводно-управљачким орманима, у доводу ће бити монтиран мултифункционални мерни инструмент са дисплејом.

Електричне величине које уређај прати (и преноси у PLC) су:

-	Напон, фазни и међуфазни

-	Струја по свакој фази

-	Активна енергија

-	Реактивна енергија

-	Тренутни фактор снаге

-	Минимално оптерећење

-	Максимално оптерећење

-	ТHD

-	и друго

Уређај комуницира са PLC-ом путем ModbusTCP протокола.

Операторски дијалог терминал ("Touch panel") служи за локално ручно управљање и надзор процеса. Помоћу овог панела могуће је задавати локално све команде које се односе на PLC, добити информације о статусима свих актуатора и сензора, прочитати тренутне измерене вредности мерних величина, постављати нове вредности појединих параметара у систему локалне контроле.

Предвиђено је упуштање пумпи помоћу софт-стартера. Регулисање укључења и искључења пумпи у пумпној станици врши се помоћу одговарајућег алгоритма учитаног у ПЛЦ контролер.

# Аутоматика и управљање

У орманима аутоматике и управљања се уграђује PLC савремене модуларне конструкције, као главни уређај за аутоматику, управљање и аквизицију података и даљинску комуникацију са ККЦ-ом. PLC је довољног капацитета улаза/излаза, и опремљен је са Ethernet (ModbusTCP)  и серијским Modbus RTU комуникационим интерфејсима. Могуће је да PLC подржава и друге комуникационе протоколе а све у циљу остваривања тражене функционалности.

PLC са својим I/O модулима обавља  следеће:

-	прикупља, обрађује и меморише податке из процеса,

-	прихвата и извршава команде добијене из  командног центра или са ODT-а

-	аутономно и аутоматски извршава програм за вођење процеса на основу уписаног софтвера – могућност реализације секвентне контроле, реализације регулационих петљи (уколико је потребно) и др.

-	врши слање података у командно-контролни центар у систему на захтев или када се десио унапред програмирани догађај.

-	контролише исправност  сопственог рада (self-diagnostic)  и исправност комуникационог пута

PLC сyстем ће бити комплетан, са савременим компонентама и поседоваће најмање следеће:

а) Централна процесорска јединица (CPU);

б) Меморија;

в) Улазно / излазни модули

г) Модул Еthernet мрежног интерфејса (или интерфејс интегрисан на CPU јединици);

д) Модул серијског RS-485 интерфејса (или интерфејс интегрисан на CPU јединици);

ђ) Напајање;

е) Софтвер за програмирање и конфигурацију;

ж) Време одзива система (очитава улазне услове, решавање аритметичко логичких и других операција и иницијализације излазних сигнала) ће бити максмално 100 ms.

Спецификација I/O модула

| DI | Дигитални улази, стандардни, оптичка изоловани, 16 или 32 канални, 24 V DC |
| --- | --- |
| DO | Дигитални излаз, оптичка изоловани, 16 или 32 канални, 24 V DC |
| AI | Аналогни улазни модули, су са 13-битном резолуцијом, тачношћу 0.3 %, и имају 8 канала по модулу. Користиће се стандардни струјни сигнали 4-20mA. |

Повезивање "интелигентних" уређаја у погону (софт-стартери) са PLC-ом врши се путем серијске Modbus RTU или Modbus TCP комуникације засноване на Ethernet физичком слоју.

# Операторски панел

За увид у стања параметара процеса, на вратима ормана предвиђају се операторски дијалог терминали (ОДТ), који су комуникационом везом (Еthernet) повезани са PLC-ом.

Напона напајања 24 V DC.

Операторски дијалог терминал je предвиђен са колор екраном осетљивим на додир (»Touch screen«) димензија 10'’, са интегрисаним Ethernet и серијским интерфејсом, минималне резолуције 1024x600 pixela, 16,7М боја, степен мех. заштите са предње стране IP-65. На екрану је омогућен основни приказ процеса. Преко тач екрана омогућено је праћење мерења, стања сензорике и сигнализације, као и локално командовање и задавање параметара од стране оператера.

# Комуникациона мрежа

У циљу повезивања ормана аутоматике и управљања =101NW1  и =201NW1 у систем за надзор и управљање комплекса KЦС "Ушће Нова", предвиђено је полагање мономодних оптичких каблова са 24 и 12 влакана и то:

- од ормана аутоматике  =101NW1 до ККЦ у КЦС "Ушће Нова" са 24 влакна,

- између ормана аутоматике =101NW1  и =201NW1 са 12 влакана.

Нови оптички каблови ће бити положени паралелно са новопројектованим енергетским напојним кабловима.

У циљу остваривања комуникационих међувеза, предвиђена је испорука и уградња пара Оптичких медија конвертора (OMC) у индустријској изведби.

# Даљински надзор и управљање

Предвиђено је да  ормани аутоматике и управљања =101NW1  и  =201NW1 раде у систему надзора и управљања који се састоји од 3 хијерархијска нивоа:

Ниво 1:		Ниво Контролно-командног центра (ККЦ у KЦС "Ушће Нова")

Ниво 2:		Ниво погона ( ПЛЦ контролер »Station controller«)

Ниво 3:		Ниво уређаја у погону ( софт-стартери, давачи, моторни покретачи, и др.)

Ниво 1

Предвиђно је да се команде за укључивање и искључивање пумпи, као и информације о раду пумпи,  и алармним стањима преносе до локалног ККЦ-а у оквиру објекта КЦС Ушће Нова. У ККЦ-у ће бити монтиран SCADA систем у Сервер/Клијент конфигурацији.

Ниво 2

Реализује се програмабилним логичким контролером (ПЛЦ) са одговарајућим бројем улазно/излазних модула и Апликативним софтвером. Апликативни софтвер се реализује у једном од језика према стандарду IEC 61131-3.  Локална комуникација  са оператером на овом нивоу је реализована преко Операторског Дијалог Терминала (ОДТ) са »Touch« screen-ом који је монтиран на унутрашњим вратима разводно-управљачког ормана пумпне станице.

Ниво 3

Представља ниво уређаја у погону као што су мотори, софт-стартери, давачи и/или претварачи неелектричних величина.

На основу горе наведеног, подела начина командовања може се дефинисати на следећи начин :

Локацијски на

-	локално са разводно-управљачког ормана (физички се остварује кроз сервисни рад и ручни рад)

-	даљински из локалног командног центра (командно контролног места, задавање прараметара и надзор)

По функцији

-	сервисни рад (тастерима са унутрашњих врата ормана)

-	ручни рад (локално помоћу операторског панела (ОДТ) повезаним са PLC-ом)

-	даљински аутоматски (задавањем команди преко тастатуре на рачунару лоцираном у ККЦ-у)

Аутоматски рад пумпне станице за пражњење инсталација, дренажне пумпне станице и хаваријске пумпне станице који ће бити реализован програмабилним контролером примењује се у свим случајевима када је контролер у функцији. Због аутономности  и због потребе да евакуише воду у свим режимима рада,  пумпна станица ће моћи да ради аутоматски и у сервисном раду.

У аутоматском режиму рада, под контролом PLC-а врши се цикличка замена пумпи приликом укључења, тако што код сваког наредног укључења стартује пумпа која претходно није радила.

У свим режимима рада остаје активна заштита пумпи од рада на суво.

# Улога савременог система даљинског управљања

Као што је већ наведено, предвиђено је укључења објекта “Деоница бр. 1 – Пролаз испод Саве” у постојећи централизовани систем надзора и управљања са свим технолошким и погонским параметрима, применом рачунара у командно-контролном центру, који се преко дистрибуиране управљачке јединице (на бази PLC - Programmable Logic Controller) повезан са свим локацијама управљања.

Централизовани систем надзора и управљања обезбеђује :

o	централизовани надзор и даљинско управљање објектом у реалном времену

o	прикупљање и трајно архивирање података о раду система

o	анализу рада (оствареног погона) постројења

o	планирање и прогнозе погона

o	ефикасно и правовремено одржавање и интервенције

Ради повезивања објеката у јединствени систем и двосмерне размене података, користиће се оптички каблови. Предвиђени су single-modni оптички каблови довољног капацитета влакана уважавајући и резерву за евентуалне будуће потребе Инвеститора. Оптичка мрежа је мултисервисна и базирана је на TCP/IP протоколу.

Избором адекватних техничких решења и применом система за управљање постижу се следећи циљеви:

Економски циљ

-	снижавање инвестиционих трошкова. Захваљујући систему за управљање  који на оптималан начин користи расположиве ресурсе, могу се смањити трошкови одржавања постојећих капацитета

-	 снижавање експлоатационих трошкова

Технички циљеви

-	Обезбеђење квалитета пречишћене воде.  Управљачки систем обезбеђује континуалну контролу параметара воде која се пречишћава

-	Поузданост система. Систем минимизира могућност појаве хаварије. Захваљујући динамичком вођењу, смањује се интензитет прелазних појава. У хаваријским ситуацијама, систем иницира примену одговарајућих активности, што минимизира последице хаварије

Организациони циљеви

Побољшање организације рада. Програмска подршка система за надзор и управљање намеће одређену организацију рада и тиме  смањује негативне последице људског фактора. Систематско вођење протокола и извештаја великим делом  решава проблеме.

# Апликативни софтвер SCADA апликације

Овим пројектом предвиђена је интеграција предметних објеката у jeдинствени SCADA систем. SCADA oператорска радна станица је лоцирана у склопу објекта КЦС Ушће Нова.  SCADA има довољaн број ТАГ-ова за потребно будуће проширење.

Run-time верзија SCADA софтвера омогућава следеће функције :

- графичке приказе

- комуникационе функције

- обрада и управљање алармима

- управљање базом података

- тајмер интервала и догађаја

- програмабилни бројачи

- позивање и читање базе података

- функција Debugging-a

- генерисање извештаја

- управљање фајловима

- пренос података и програма

- припрема и приказ trend-функција

- обрада базе података

Апликативни софтвер чини целина међусобно повезаних софтверских модула који треба да омогуће дијалог између оператора и рачунара, као и да обезбеде оптималан и поуздан рад постројења у нормалним условима, као и преузимање неопходних акција у ванредним условима.

SCADA екрански прикази треба да садрже  :

- опште приказе

- слике (графичке приказе)

- приказе везане за поједине процесе

- трендове (мин. четири, од којих се сваки састоји од 3-5 кривих или бар дијаграма)

- табеле елекричне потрошње, време рада мотора, итд.

- текстуални извештаји

- графички извештаји

Прикази се формирају у облику маски са фиксним садржајем и са деловима који се освежавају тренутним подацима добијеним из процеса.

У сваком тренутку, биће могуће позвати и приказати мимичке дијаграме :

- из општег менија

- преко менија текуће фунције

- приступом преко "падајућег" прозора

- директним приступом укуцавајући одговарајући број мимчког дијаграма

Апликативни софтвер омогућава оператеру освежавање или "анимацију" мимичких дијаграма у реалном времену, као и увид у тренутне вредности променљивих у PLC контролерима.

# Мерења

Мерне методе, опрема и техничка решења су одабрани тако да удовоље захтевима процеса и да обезбеде висок ниво поузданости и сигурности за опрему и људство које рукује њима. Пројектном документацијом је предвиђено дискретно (тачкасто) и континуално мерење нивоа у црпном базену применом нивометра излазним сигналом 4-20mA.

Такође, предвиђена је детекција отварања улазних врата шахта применом одговарајућег микропрекидача. Овај сигнал се уводи у PLC као дигитални улаз.

# Сигнализације, аларми и заштите

Сигнализација стања опреме и радних режима реализује се на следећи начин:

-	локално на унутрашњим вратима разводно-управљачког ормана

-	на операторском панелу (ОДТ- оператор диалог терминал - операторски панел ће бити монтиран на унутарњим вратима ормана)

-	на  дисплеју PC рачунара SCADA радне станице у командно-контролном центру

Сигнализирају се и приказују следеће величине и стања :

-	континуално мерење линијских и фазних напона,

-	пумпа укључена (за све пумпе), сигнализација стања

-	квар пумпе (збирни квар за сваку пумпу), аларм

-	бројач часова рада (за сваки мотор), сигнализација стања

-	заштита од рада на суво (за пумпе), сигнализација стања

# Систем ТЕХНОЛОШКОГ видео надзора

Систем технолошког видео надзора је намењен надзору улазног и излазног шахта. Предвиђен је колор систем базиран на IP технологији. Предвиђене су IP bullet камере са одговарајућом оптиком, кућиштима за спољну монтажу (IP65) и носачима.  У сваком шахту је предвиђена по једна камера. Камере се повезују на PoE свичеве који се налазе у пољу аутоматике разводно-управљачких ормана сваког шахта.

Кабловска инсталација се састоји од каблова типа F/UTP cat6а који се воде или у PNK регалу или у крутим ПВЦ цевима на одговарајућим обујмицама.

# КАБЛОВСКИ РАЗВОД

Развод каблова у објекту “Деоница бр. 1 – Пролаз испод Саве” је прилагођен технолошким захтевима потрошача и расположивом простору. Кабловске трасе су изабране тако да омогуће минималне дужине каблова и оптималан број каблова  по кабловској траси.

Новопројектовани оптички каблови се полажу у кабловском рову паралелно са новим енергетским напојним кабловима (Свеска 4), као и у тунелу испод Саве на ПНК регалу.

Командно-сигнални каблови пумпних агрегата се развезују на прикључним кутијама уколико се врши ремонт пумпе. У шахту се оставља петља кабла од отприлике 2m за интервенције приликом ремонта.

# Сигнални и инструментални каблови

За потребе “тврдог ожичења“ од PLC-а до опреме у пољу користиће се ширмовани инструментални сигнални каблови напонског нивоа 300V/500V, са PVC изолацијом и бакарним проводицима.

Минимални захтеви за инструменталне каблове су следећи:

а) 	Попречни пресек сигналног бакарног проводника ће бити 0.75 mm2, за вишежилне бакарне проводнике,

б) 	Свака жила ће имати ПВЦ изолацију,

в) 	Сваке 2 жиле биће упредене у парице,

г) 	Свака парица ће имати засебни екран као и заједнички екран целог кабла за аналогне нискострујне сигнале,

д) 	Каблови за дискретне (дигиталне) сигнале ће бити са PVC изолацијом.

ђ)	Спољни и унутрашњи омотач ће бити такође од PVC

# Уређаји за беспрекидно напајање (UPS)

У случају нестанка мрежног напајања, за напајање управљачке опреме у орманима аутоматике =101NW1 и =201NW1  предвиђени су уређаји за беспрекидно напајање 230V/230V AC, 1000VA, са аутономијом око 30 min.

Предвиђен је by-pass прекидач за премошћење UPS-а у случају потребе за његовим ремонтом.

UPS се смешта у орманe aутоматике и управљања. Уређај има могућност сигнализације тренутног статуса рада UPS-а. Ови сигнали се уводе у PLC чиме је омогућено слање поруке на SCADA систем у случају настанка алармних стања.

# Означавање елемената у шемама

Предмети означавања, компоненте, опрема, разводна постројења, главни разводи, подразводи итд. представљени су на цртежима графичким симболима, чије је значење дато у прилогу.

Ознака је приказана на подесном месту близу графичког симбола елемента. Ознаке су усклађене са елементима приказаним на различитим цртежима, појединим местима цртежа, описима струјних шема, и упутствима на опреми.

Комплетна ознака се састоји од три групе и то:

Група 1  :  = функционална припадност, технолошка целина

Група 2  :  + локација (орман, прикљуцна кутија и сл.)

Група 3  :  - Уређај

У овом пројекту коришћене су следеће словне ознаке за елементе (уређаје) :

| Словна ознака | Врста елемента | Примери |
| --- | --- | --- |
| А | Склопови (функционалне јединице), подсклопови | Појачавач који користи дискретне компоненте, штампана плоча, фреквентни регулатор, уређај за мекани старт (софт стартер), ПЛЦ |
| B | Уређаји за мерење и индикацију | Трансмитер притиска, Мерење нивоа, Мерење протока, Мерење мутноће |
| C | Кондензатори |  |
| E | Разно | Елемент за осветљење, елементи за загревање, елементи који нису специфицирани у овој табели |
| F | Заштитни елементи | Топљиви осигурач, аутоматски осигурач, одводник пренапона |
| H | Сигнални елементи | Оптички и звучни индикатори, сигнална сијалица |
| K | Релеји, контактори | Помоћно реле, контактор, временско реле са кашњењем |
| L | Калемови, индуктивни елементи | Индуктивни калем, пригушница, редне и паралелне реактансе |
| M | Мотори |  |
| P | Опрема за мерење, опрема за испитивање | Показни мерни уредјаји и бројила, амперметар, бројач часова рада, волтметар |
| Q | Расклопни апарати за енергетска кола | Прекидач, растављач |
| R | Отпорници | Променљиви отпорник, потенциометар, отпорник, шант, термистор |
| S | Расклопни апарати у управљачким колима, колима надзора, сигнализације итд. | Управљачка склопка, притисни тастер, изборна преклопка, гранична склопка |
| T | Трансформатори | Енергетски трансформатор, напонски трансформатор, струјни трансформатор |
| U | Претварачи електричних величина | Претварач напона (В/мА), претварач струје (А/мА), струјни изолатори, фреквентни претварач |
| W | Водови, таласоводи, антене | Проводник, кабл, сабирница, оптички кабла |
| X | Прикључци, утикачи, прикључнице | Утикач и прикључница, утичница, клема |
| Y | Електрични покретни механички уредјај | Електромагнетни вентил, пнеуматски вентил |

Пројекат је рађен у свему према важећим СРПС прописима и стандардима за ову врсту инсталација.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ,

Вук Арсић, дипл.инж.еле.