ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ

| „КАТАДУЗО" Д.О.О. | Деловодни број: 84.0.0.0 D.08.01 344062/1 2025 |
| --- | --- |
| Улица Мајора Александра Мишића бр. 2/1 | Наш знак и број: Г 206/25 |
| Београд | Датум: 01.12.2025. год. |

### Технички услови за израду урбанистичког пројекта

(члан 54. Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС и 132/2014)

У вези са вашим захтевом бр. Г 206/25 од 25.08.2025. за издавање техничких услова за пројектовање и изградњу СБТС 10/04 kV, 400 kVA на к.п. 3176/9 КО Ритопек, општина Гроцка, са уклапањем у постојећу електродистрибутивну мрежу 10 kV у Гроцкој, категорије на к.п. број 1760/2 КО Ритопек, достављају се следећи услови:

1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже која напаја предметно подручје

На овом подручју налазе се следећи електроенергетски објекти:

1.1. Објекти напонског нивоа 10 и 1 kV:

- Надземни водови 10 kV

- Надземни водови 1 kV

Прилог: Информације о постојећим електроенергетским објектима на предметном подручју, према подацима службе за техничку документацију „ЕПС дистрибуције" д.о.о.

2. Енергетски подаци из вашег захтева:

| Садржај објекта | Број јединица | Инсталисана снага (kW) | Једновремена снага (kW) | Преносни однос струјних мерних транс. (A/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пословни објекат | 1 | 400 | 250 | 300/5 |
| Укупно: |  | / | / |  |

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд, Булевар уметности бр. 12
ПИБ 100001378
Матични број 07005466

3. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката

3.1. Објекти напонског нивоа 10 и 1 kV:

- Уколико се при извођењу радова на изградњи нових или реконструкцији постојећих објеката угрожавају постојеће деонице 10 и 1 kV водова и уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања, водове је потребно изместити и заштитити.

- У траси вода не смеју да се налазе објекти који би угрожавали електроенергетски вод или онемогућавали приступ воду.

- При укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама поштовати прописима предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања.

- Уколико је потребно измештање 10 и 1 kV кабловских водова користити проводнике одговарајућег типа и пресека у складу са важећим техничким прописима и препорукама „Електродистрибуције Србије"д.о.о.

- Задржати све електричне везе изменом постојећих електроенергетских објеката чије је измештање потребно.

- За прелазак саобраћајнице преко постојећих водова обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 10 kV резерву у обиму од 100, а за водове 1 kV резерву од 50. Користити отворе кабловске канализације пречника 100 mm.

- Радове у близини каблова изводити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

- Заштита од напона корака и додира и заштитне мере од електричног удара треба да буду усаглашене са важећим прописима, препорукама и интерним стандардима „Електродистрибуције Србије".

- Све радове у вези са заштитом и измештањем електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и интерним стандардима „Електродистрибуције Србије" д.о.о.

- Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби „Електродистрибуције Србије" д.о.о.

### 4 Општи услови:

4.1. Ови технички услови могу се користити само за израду и изградњу СБТС 10/04 kV, 400 kVA на к.п. 1760/2 КО Ритопек, општина Гроцка, са уклапањем у постојећу електродистрибутивну мрежу 10 kV у Ритопеку на к.п. број 1760/2 КО Ритопек.

При било којој измени енергетских података наведених у техничким условима, као и при ревизији урбанистичког пројекта, неопходно је да нам се обратите захтевом за издавање нових техничких услова.

Доставити:

- подносиоцу захтева

- архиви

- 84110

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" Д.О.О. БЕОГРАД
По овлашћењу директора
Бојан Марковић, дипл. инж. ел.