ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 
Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2
Деловодни број: 375895/2-2025
Датум: 23.09.2025. год.
Интерни број:
Број из ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД
БЕОГРАД, Новопазарска 37–39

„КАТАДУЗО” доо

Ул. Кнеза Александра Мишића бр. 2/1
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса на катастарској парцели бр. 1760/2 КО Ритопек, Гроцка, и Идејног решења које је саставни део овог урбанистичког пројекта.

Веза број: 375895/1-2025 од 25.08.2025. год.

Поштовани,

У вези са вашим захтевом за услове за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса на катастарској парцели бр. 1760/2 КО Ритопек, Гроцка, и Идејног решења које је саставни део овог урбанистичког пројекта, достављамо вам услове из надлежности „Телекома Србија” а.д.

- Постојеће стање тк објеката

Приступна тк мрежа на наведеном подручју изведена је кабловима положеним слободно у земљани ров, а претплатници су преко спољашњих извода повезани на тк мрежу.

На ситуационом плану који вам достављамо у прилогу оријентационо су уцртани постојећи тк објекти из GIS базе који су у надлежности „Телекома Србија” а.д., Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције:

- постојећа кабловска тк канализација

- постојећи надземни оптички тк каблови

- постојећи тк стубови

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. 11000 Београд, Таковска 2
Матични број: 17162543 | ПИБ: 100002887

- Технички услови

Прикључење на тк мрежу:
Стратешко опредељење Телекома Србија је да се за пословне објекте планира FTTB/FTTH (Fiber to the Building / Fiber to the Home) решење полагањем приводног оптичког кабла до предметног објекта и монтажом одговарајуће активне тк опреме у њему.

Планира се да приступна тк мрежа буде подземна, па је за потребе полагања приводног тк кабла, тј. за реализацију будуће планиране електронске комуникационе мреже у оквиру граница услова на предметној локацији, на којој је планирана изградња,  потребно је обезбедити приступ планираном објекту путем тк канализације. За прикључење на тк мрежу предметног објекта потребно је:

- Изградити кабловско тк окно Х димензија 135×60×120 цм (дужина × ширина × висина), на граници предметне парцеле са К.П. 1766/3, уз улицу Смедеревски пут.

- Од новопроектованог тк окна Х изградити приводну тк канализацију капацитета једне цеви ПЕ Ø50 мм до места уласка (увода) цеви тк канализације у сваки од објеката.Приликом полагања ПЕ цеви водити рачуна о углу савијања; за цеви Ø50 мм полупречник кривине треба да износи Р ≥ 2,3 м ради несметаног полагања тк кабла. Место савијања цеви не сме се затрпавати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена.

- Од места уласка (увода) цеви тк канализације у објекте, обезбедити пролаз тк кабла кроз цеви у зиду, по кабловском регалу или техничким концентрацијама инсталација, до просторије у којој ће бити монтирана опрема Телеком Србија.

Тачну трасу приводне ТК канализације дефинисати у договору са надзорним органом Телекома Србија.

У складу са горе наведеним условима, потребно је урадити синхрон план подземних инсталација, којим ће се предвидети коридор за приводну тк канализацију.

Изградња унутрашњих инсталација у објекту је обавеза инвеститора, осим у случају када се другачије дефинише Уговором између инвеститора и Телекома, а према моделима о пословно-техничкој сарадњи са инвеститорима.

Препорука „Телекома Србија“ а.д. је да се предвиди класично структурно каблирање објекта, према стандардима ISO 11801 и CENELEC 50173, са (S)FTP/UTP кабловима категорије минимум 5e. Водити рачуна да максимална дужина ових каблова од утичнице у просторији корисника до печ панела у техничким просторијама не прелази 90 м (не рачунајући печ каблове).У складу са тим, у предметном објекту планирати просторе за реализацију помоћних тк концентрација, а у сваком од њих обезбедити завршавање свих припадајућих унутрашњих инсталација. Такође, у сваком од ових простора обезбедити адекватно непрекидно напајање, уземљење и вентилацију.Омогућити пролаз каблова од ових помоћних простора до главног простора за смештај тк опреме у објекту, техничким каналима или кроз цеви у зиду, на такав начин да се омогући полагање каблова уз дозвољени пречник савијaња.Уколико се за повезивање главне и помоћних тк концентрација предвиђа коришћење оптичких каблова, планирати полагање оптичких каблова са мономодним влакнима по ITU-T G.652.D или G.657.A стандарду. Каблови морају бити предвиђени за полагање у затвореном, са омотачем од LSHF материјала (Low Smoke Zero Halogen). Приликом полагања каблова водити рачуна о минималном пречнику савијања и предвидети резерве кабла (у броју слободних влакана и дужини) за случај потребе накнадних интервенција. Резерве каблова предвидети и у главном простору.

Пошто у овом тренутку нису познате детаљне потребе за сервисима у предметном објекту, за реализацију унутрашње тк инфраструктуре молимо да нам се у фази израде пројекта обратите ради детаљнијег договора по свим питањима.

За сву уграђену опрему потребно је прибавити атест. Проверу квалитета уграђене опреме и изведених радова извршни Комисија за контролу квалитета коју формира „Телеком Србија“.

Горе наведени радови су обавеза инвеститора уколико се уговором између заинтересованих страна не утврди другачије.

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Таковска 2, 11000 Београд
Матични број: 17162543 ПИБ: 100002887

Изградња приводног оптичког кабла обавеза је предузећа „Телеком Србија“ а.д. Повезивање предметног објекта на постојећу ЕКМ (Електронску комуникациону мрежу) врши искључиво предузеће „Телеком Србија“ а.д.

### Општи услови

- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, нити до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србија“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

- Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и, по потреби, пробним ископима на траси), како би се утврдио тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.

- Пројектант, односно извођач радова, у обавези је да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираних објеката комуналне инфраструктуре од постојећих објеката електронских комуникација.

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката вршити искључиво ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања тла, пробни ископи и сл.), уз обавезан надзор овлашћеног лица „Телекома Србија“ а.д. Том приликом сигналне траке (позорне траке) и друге кабловске ознаке вратити у пробитни положај.

- У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја).

- Пројекат израде приводне тк канализације и унутрашње инсталације предметног складишно-пословног комплекса на катастарској парцели бр. 1760/2 КО Ритопек, Гроцка, урадити у складу са: Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским комуникацијама, Законом о заштити од пожара,ЗУПТТ, СРПС, упутствима, прописима и препорукама за ову врсту делатности,

Правилником о техничким и другим захтевима при изградњи пратије инфраструктуре ЕКМ у зградама, упутствима, стандардима и прописима о изради техничке документације, и доставити на сагласност предузећу „Телекома Србија“ а.д. Уколико се пројекти раде одвојено, сваки пројекат треба да садржи потврду пројектанта да је извршено међусобно усаглашавање, као и сагласност на уређене пројекте издате од предузећа „Телекома Србија“ а.д.

- Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе планираних тк објеката. У складу са важећим правилником који је прописала Републичка агенција за електронске комуникације, унутар заштитног појаса изградње и постављања објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод планиране кабловске канализације, осим на местима укрштања, као ни извлачење радова које могу да угрозе функционисање електронских комуникација (тк објеката).

- Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова инвеститор-извођач радова је у обавези да о томе извести предузеће „Телеком Србија“ у писаној форми, најмање 15 радних дана пре почетка радова. У допису је потребно навести: датум почетка радова, имена надзорног органа (контакт телефон), руководиоца градилишта (контакт телефон).

Допис ради вршења надзора доставити на адресу: „Телеком Србија“ а.д., ул. Новопазарска бр. 37-39, Београд Телефон: 011/2431-220 или на mail: najava.radova@telekom.rs

- Приликом избора извођача радова за изградњу приводне тк канализације и унутрашњих тк инсталација ангажовати лиценциране извођаче, односно водити рачуна да је извођач регистрован за ту врсту делатности и да то буде реномирана фирма из области телекомуникација ради што бољег квалитета изведених радова.

- По завршетку радова на изградњи приводне тк канализације потребно је извршити квалитетни и технички пријем радова.

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Таковска 2, 11000 Београд
Матични број: 17162543 ПИБ: 100002887

Инвеститор може да изврши пренос приводне тк канализације у корист Предузећа „Телеком Србија“ а.д., при чему Телеком преузима обавезу одржавања исте и гарантује непрекидност сервиса.

Инвеститор, по завршетку радова, уз захтев за формирање комисије за квалитетни и технички пријем, треба да достави: копију важећих услова, грађевинску дозволу, документацију изведеног стања у складу са упутством предузећа „Телеком Србија“ а.д. за пријем документације изведеног стања и елаборат о геодетском снимању (1 примерак на папиру и електронском облику на CD-у у софтверском алату TeleCAD-GIS, или као цртеж у .dwg формату), као и потврду РГЗ-а да је елаборат прихваћен, обрачун укупних издатака на изградњи тк канализације (потписан од стране инвеститора) са приложеним рачунима, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије и изјаву надзорног органа предузећа „Телеком Србија“ а.д. да је извршен надзор.

Комисија ће одбити да изврши квалитетни пријем уколико у току грађења није вршен надзор од стране предузећа „Телеком Србија“ а.д. Рад комисије се не наплаћује.

11. Oвим условима дате су препоруке за изградњу приводне тк канализације и унутрашњих ткх инсталација, у циљу стварања могућности прикључења предметног објекта на тк мрежу. Након обављеног квалитетног и техничког пријема радова од стране Комисије Телекома, потребно је да инвеститор поднесе Захтев за повезивање на тк мрежу (уз Захтев је неопходно приложити Комисијски записник квалитетног и техничког пријема).

12. За прикључење предметног објекта на тк мрежу, инвеститор је у обавези да нам се, минимум шест месеци пре усељења у објекат, поново писмено обрати како би се благовремено обезбедили потребни телекомуникациони капацитети у постојећој мрежи.

13. Приликом даље израде Урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса на катастарској парцели бр. 1760/2 КО Ритопек, Гроцка, сарађивати са предузећем за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције, ради усаглашавања са планским документима „Телекома Србија“ а.д.

14. Урбанистички пројекат за складишно-пословни комплекс на катастарској парцели бр. 1760/2 КО Ритопек урадити у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о електронским комуникацијама, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о заштити од пожара, упутствима, прописима и стандардима за ову врсту делатности.

15. Важност горњих услова је две године од дана издавања. После тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих.

С поштовањем,
Руководилац одељења за оперативну подршку Београд
Горан Матић, дипл. мен.

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Таковска 2, 11000 Београд
Матични број: 17162543 ПИБ: 100002887